2025-2026年年度浑南国际产业园办公楼中央空调系统维保及1#机组维修保养服务

（2025）园区字第045号

- 项目基本情况

- 项目名称：2025-2026年年度浑南国际产业园办公楼中央空调系统维保及1#机组维修保养服务

- 采购方式：三方比价

- 3.最高限价（元）：暂定金额：162481.36元；大写：壹拾陆万贰仟肆佰捌拾壹元叁角六分

4.计划工期：自合同签订之日起15日内完成

5.付款方式：电汇

6.付款节点：双方盖章合同即生效。制冷季机组保养完成30日后支付合同金额的70%，采暖季养护完成后30日支付至合同金额的95%，剩余5%合同期满支付剩余全部款项。

二、项目简介及采购需求

两台麦克维尔机组（WHS330.3）螺杆式冷水机组年度维护保养。须具有维修保养经验丰富的维保单位完成此项服务，具体要求详见附件2。

- 供应商资格要求

1、报价单位须持有符合服务项目经营范围内营业执照。

2、具有独立承担民事责任的能力。

四、联系方式

- 采购单位：沈阳出口加工区开发建设有限责任公司

- 报价函送达地址：沈阳市浑南东路15号海关楼413室

- 项目联系人：陈承凯

- 电话：024-24699021

附件1：

报价函（格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位 |  |
| 工作内容 （应符合采购需求） |  |
| 工期或合同履行期限 |  |
| 质量保证 | 符合采购单位需求及相关国家质量验收合格标准。 |
| 报价金额 | （小写）： 元，其中：不含税价 元，税款为： 元，税率： %。 （大写）： 。 |
| 付款方式 |  |
| 其他说明 |  |

报价单位：XX有限公司（盖公章）

日期：

联系人：

电话：

注：后附报价单位营业执照复印件加盖公章，报价单及报价函（附件1下载填写完整）加盖公章。如采购单位对供应商专业技术资质有要求的，应附资质文件复印件加盖公章。:

附件2：

2025-2026年年度浑南国际产业园办公楼中央空调系统维保及1#机组维修保养服务技术要求

空调主机采用型号WHS330.3 麦克维尔品牌机组2台，一用一备，楼宇建筑面积24000平方米。

一、空调系统保养

1、冷凝器、蒸发器进行化学及物理清洗，并更换水室垫片。

2、冷冻油进行更换。

3、喷液过滤器、油过滤器及干燥过滤器进行更换。

4、制冷剂进行检查填充。

5、冷却水系统过滤器清洗。

二系统维修：

1#机组1#、2#机头压力不足，检测为蒸发器铜管泄露、系统进水。

1、更换 1#、2#机头蒸发器铜管组。

2、1#、2#机头冷媒系统抽真空，除湿、除异物。

3、1#、2#机头制冷剂填充。

4、1#、2#机头冷冻油填充。

5、1#、2#机头压缩机进水维修。

6、对机组过滤器进行更换

7、拆除后的密封组件的更换

8、冷凝器的化学清洗和机械清洗

9、维修完成后进行打压测试

三、系统巡检

1、通过日常巡检，保障机房空调设备的正常使用，通过设备的日常维护以及维修等服务，使设备正常安全运行。

2、针对制冷主机、循环水泵、冷却塔、板换、电气控制等进行日常校准。

3、日常巡检包括但不限于电力系统检查、温度传感器校准、压力传感器、交流接触器触点、电磁阀线圈检查等。

4、在运行周期内每周巡检，出具月度保养巡检记录。

5、制冷季设备开机运行调试，制冷季完成停机关闭阀门，完成机组泄水。

四、其他

1、维保要求300元以下配件及更换工时免费（提报免费明细）。

2、维保要求设备出现故障后排查、提报故障原因，并给出解决方案。

3、报价要求提报保养、更换工艺，大、中、小修服务周期，日常巡检内容、增值服务等。

制冷主机房主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 规 格 型 号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷主机 | 麦克维尔WHS330.3 | 2 |
| 2 | 板换 | 换热面积：45㎡ | 2 |
| 3 | 稳压罐 | 调节水量：1m³ | 1 |
| 4 | 冷冻水泵 | Q=200m³/h；H=32m；P=30KW | 2 |
| 5 | 冷却水泵 | Q=184m³/h；H=17m；P=15KW | 2 |